
海林市污泥处理处置工程项目（污水处理厂污泥处置工程）

竣工环境保护验收监测报告表
建设单位：海林市水务局 
编制单位：哈尔滨中泽环保科技有限公司
2021年12月

建设单位法人代表:     
      （签字）     

编制单位法人代表:             （签字）

项  目  负  责  人: 于 欢
报  告  编  写  人：于 欢
	建设单位：海林市水务局 （盖章）
	编制单位：哈尔滨中泽环保科技有限公司（盖章）

	电话：0453-7555006
	电话：0451-82334691

	传真：/
	传真：/

	邮编：157100
	邮编：150000

	地址：牡丹江市海林市
	地址：哈尔滨市南岗区嵩山路111号


表一

	建设项目名称
	海林市污泥处理处置工程项目（污水处理厂污泥处置工程）

	建设单位名称
	海林市水务局

	建设项目性质
	√新建  改扩建  技改  迁建

	建设地点
	牡丹江市海林市污水处理厂东南部空地

	主要产品名称
	污泥处理

	设计生产能力
	环评设计：日处理含水率80%的污泥32t

	实际生产能力
	实际建设：日处理含水率80%的污泥27t

	建设项目环评时间
	2015年5月
	开工建设时间
	2019年8月

	调试时间
	2021年9月
	验收现场监测时间
	2021年11月

	环评报告表

审批部门
	海林市环境保护局
	环评报告表

编制单位
	牡丹江市环境科学研究所

	环保设施设计单位
	-
	环保设施施工单位
	-

	投资总概算
	1394.68万元
	环保投资总概算
	1394.68万元
	比例
	100%

	实际总概算
	1254.59万元
	环保投资
	1254.59万元
	比例
	100%

	验收监测依据
	1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

2、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

3、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；

4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）；

5、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10.1）；

6、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评[2017]4号，2017.11.20）；

7、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018.5.16）；

8、《黑龙江省建设项目环境保护管理办法》（黑龙江省人民政府令第23号）；

9、《海林市污泥处理处置工程环境影响报告表》牡丹江市环境科学研究所（2015.4）；

10、《关于海林市污泥处理处置工程项目报告表的批复》海林市环境保护局2015.5.21（海环建审[2015]2号）；

11、《关于建设项目竣工环境保护验收的工作指引》（黑龙江省环境保护厅，环保厅函[2018]284号，2018.8.29）；
12、《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》，环办环评函〔2020〕688号。
13、《海林市污水处理厂突发环境事件应急预案》海林市隆诚污水处理有限公司，2021.11.2


	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相应标准限值；

2、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4废气排放标准中二级标准限值；

3、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；

4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）中2类标准。

表1-1  污染物排放标准限值及标准来源

项目

污染物名称

标准限值

单位

执行标准

废水

COD

50

mg/L

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

BOD5
10

SS

10

动植物油

1
石油类

1
阴离子表面活性剂

0.5
总氮

15
氨氮

5（8）

总磷

0.5
色度

30

pH

6-9

粪大肠菌群

103
个/L

废气

有组织废气

氨

4.9

kg/h

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相应限值

硫化氢

0.33

kg/h

臭气浓度

2000

无量纲

无组织废气

氨

1.5

mg/m3
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4废气排放标准中二级标准限值
硫化氢

0.06

mg/m3
臭气浓度

20

无量纲

噪声

昼间60

dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）中2类标准

夜间50

固废
污泥含水率

≤60%
无量纲
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)“4.3 污泥控制标准”中含水率要求和环评批复要求。




表二

8
		FeCl3溶液投加泵
	Q=1200L/h，0.35Mpa
	台

	2

	2

	9

	泥浆输送泵
	Q=8m3/h，0.2-0.3Mpa
	台

	2

	2

	10

	污泥反应罐
	12m
	台

	1

	1

	11
	多离子除臭装置
		套
	1
	1

	二
	高压压榨脱水间

	11

	转子泵
	Q=20m3/h，1.2Mpa
	台

	2
	2

	12

	高压弹性压榨机
	Q=60m3/h
	台
	2
	2

	13
	高压清洗装置
	Q=20L/min，1-6Mp
	台

	1
	1

	14
	一级螺旋输送机
	800
	台
	1
	1

	15
	二级螺旋输送机
	800
	台
	1
	1

	16
	离子除臭装置
	Q=20000m3/h
	套
	1
	1

	三

	车辆工程

	1

	污泥铲车
		台

	1
	1


	

	原辅材料：

本项目的主要原辅材料见下表。
表 2-3 主要原辅料一览表

序号

名称

单位

数量

来源

运输方式

1

聚丙烯酰胺
t/a

20.25
当地

货车 

2
聚合氯化铝
t/a

540
当地

货车 



	主要工艺流程及产污环节：

本工程工艺流程及产污节点图见图2-2。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-2  本项目工艺流程及产污节点图

	主要污染工序：

本项目主要运行期污染环节：

1、废水

本项目新增职工3人，产生的生活污水和污泥浓缩产生的生产废水排入污水处理厂。

2、废气

项目运行期产生的废气主要为污泥浓缩调理间和高压压榨脱水间产生的恶臭气体。

3、噪声

本项目的噪声主要来源于厂内的一些机械设备正常工作时产生的噪声，其主要产噪设备为风机及各类泵机等。

4、固体废物
本项目固体废物主要为泥饼、员工生活垃圾等。污泥脱水至含水率≤60%，作为一般固体废物统一清运至海林市垃圾填埋场填埋。员工生活垃圾收集后交环卫部门处理。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和环境保护部办公厅文件（环办[2015]52号），对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》，环办环评函〔2020〕688号。有关确定（详见下表），本项目不存在重大变动。
表 2-4 建设项目重大变动相符性分析
序号

类别
水处理建设项目重大变动清单内容
来源

相符性
1
性质
建设项目开发、使用功能发生变化的
性质未发生变化
2
规模
生产、处置或储存能力增大30%及以上。
未增加日处理能力
3
生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
未导致废水第一类污染物排放量增加
4
位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；

臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加 10% 及以上的。

未导致污染物排放量增加 
5
地点
项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致大气环境防护距离内新增环境敏感点。

未重新选址
6
生产工艺

新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增

加的；

（3）废水第一类污染物排放量增加的；

（4）其他污染物排放量增加 10% 及以上的。

工艺未发生变化
7
物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10% 及以上的。

物料运输、装卸、贮存方式未变化
8
环境保护措施

废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加 10% 及以上的。

废气、废水污染防治措施未发生变化
9
新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。

未新增废水排放口
10
新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低 10% 及以上的。

废气处理设施未发生变化
11
噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。

噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化
12
固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。

固体废物处置方式未发生变化
13
事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。

未发生变化



表三

	主要污染源、污染物处理和排放：

3.1废水

本项目增加劳动定员3人，生活污水和污泥浓缩产生的生产废水通过管道收集后排至格栅间进入污水处理系统，废水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入斗银河。

表3-1  废水产生及排放情况一览表

废水名称

主要污染物名称

排放形式

排放去向

污水厂生活污水及生产废水
pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷

连续

废水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入斗银河

3.2噪声

本项目运营期主要噪声源为泵类及搅拌装置等运行产生的噪声。噪声源强为80～95dB（A）。主要采取隔声、减振措施。

表3-2  噪声产生及治理情况一览表     单位：dB（A）
噪声源

设备

噪声级

降噪措施

降噪后室外1m源强

污泥浓缩调理间
风机
80

采用低噪声设备、安装基础减振、隔声 

55

高压压榨脱水间
风机
85

采用低噪声设备、安装基础减振、隔声 

60

3.3废气

项目运行期产生的废气主要为污泥浓缩调理间和高压压榨脱水间污泥散发出来的恶臭气体。废气经风管收集后引入多离子除臭系统，处理后由15m 排气筒排放，排气筒产生的恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，厂界污染物浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准。

3.4固体废物

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾和泥饼。泥饼统一清运至海林市垃圾填埋场填埋，生活垃圾交环卫部门统一清运处置。

根据本项目生产工艺和现场踏查情况，污染物产生、防治措施、排放情况见表3-3。
表3-3 本项目主要污染源、污染物处理和排放情况

污染类别

污染源

污染因子

项目环评报告表及批复中的防治措施

实际建设

废水

生活污水和生产废水

pH、COD、氨氮、悬浮物、BOD5、总磷、总氮
满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）一级A标准排入斗银河

与环评一致

废气

恶臭气体
NH3、H2S
废气经风管收集后引入离子除臭系统，处理后由15m 排气筒排放
与环评一致
噪声

风机及泵类等装置的噪声

采取合理布局、隔声、减振措施

与环评一致

固废

高压压榨脱水间

泥饼
一般固废

脱水至含水率≤60%，统一清运至海林市垃圾填埋场填埋

与环评一致

员工生活

生活垃圾

交由环卫部门回收集中处理

与环评一致

3.5污染物处理流程示意图

[image: image1]①厂区内生活污水及生产废水→厂区管网
图3-1  废水处理流程示意图

②污泥处理过程恶臭气体→经风管收集后由离子除臭系统处理→外环境。

[image: image2.png]BT ISmAHTH >





图3-2 有组织废气处理流程示意图

③设备噪声→隔声、减振→外环境


[image: image3.emf]设备 噪声 厂房隔声 、 减振等 厂界达标排放


图3-3 设备噪声处理流程示意图

④污泥脱水

将污泥进行浓缩、脱水，降低含水率至60%，便于污泥运输和最终处置。污泥处置流程为：污泥浓缩调理间→高压压缩脱水间→泥饼外运。

3.6 “三同时”落实情况

本项目总投资1394.68万元，本项目为环保工程，因此项目投资全部计为环保投资。环保投资占项目总投资的 100%。项目建设过程中，执行了环评法和“三同时”制度，环评、环保设计手续基本齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

表3-4  本项目主要环保措施验收一览表

阶段

项目

污染物

治理措施及效率

达到效果

落实情况

施工期

施工扬尘

TSP

施工现场进行施工围挡、现场洒水降尘、料堆用苫布遮盖
达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值
施工期已落实扬尘、污水、噪声治理措施，施工期未发生投诉扰民事件

污水

生活

污水

生活污水排入管网
不外排

施工噪声

噪声

选用低噪声施工机械、施工场界设置围挡

满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

固体废物
土方、废弃砖石和材料
土方用于平整场地，其余运送至环卫部门指定倾倒场地
不外排
运营期

废气

氨、硫化氢

恶臭气体经风管收集后由离子除臭系统处理后通过15m高排气筒排放

满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相应限值和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准

已落实

污水

COD、BOD5等

排入厂区管网
满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准

已落实

噪声

等效A声级

设备的基础进行减振处理；

（2）选用低噪声的设备；

（3）加强对噪声设备的维护管理
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

已落实

固体废物

生活垃圾、泥饼
脱水污泥脱水至含水率≤60%，统一清运至海林市垃圾填埋场填埋；生活垃圾交由环卫部门回收集中处理；

处理率100%

已落实




表四

	建设项目环境影响报告表主要结论：

1、废水

本项目废水主要包括生活污水、生产废水。生活污水及生产废水直接进入污水处理厂的污水处理系统。达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排入斗银河。

2、废气

本项目产生废气主要有NH3和H2S等有臭味的气体。恶臭经风机收集后采用离子除臭方式去除恶臭气体，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中15m高排气筒标准限值，经距地面15m高的排气筒排放。厂界处NH3和H2S浓度能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准。

3、噪声

本项目的噪声主要来源于机械设备正常工作时产生的噪声，主要包括风机及各类泵机等，其噪声源强为50～80dB(A)，本项目采用低噪声设备并安装基础减振，在设备用房内，采用双层门及密闭设备用房。在采取隔声、减振等措施后，再通过距离衰减和厂区绿化，厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求（昼间60dB，夜间50dB），对区域声环境影响可接受。
4、固体废物
本项目产生的固体废物主要为泥饼、员工生活垃圾。泥饼统一清运至海林市垃圾填埋场填埋，生活垃圾交环卫部门统一清运处置。本项目产生的固体废物经上述措施处理后，固废处置率100%，对环境影响可接受。

综上所述，本项目在严格执行国家污染物排放标准，切实落实本报告提出的各项环保措施后，对周围环境造成的影响可以降至最低。因此，本项目从环保角度分析是可行的。


续表四

	审批部门审批决定及落实情况：

审批部门决定
海林市环境保护局

                                                   海环建审[2015]2号
关于海林市污泥处理处置工程项目报告表的批复

海林市城市投资建设有限责任公司：
你单位关于《海林市污泥处理处置工程项目环境影响报告表》收悉，经审查研究，现批复如下:
    一、项目在海林市污水处理厂院内建设污泥深度处理间1座，在海林市垃圾填埋场建设污泥晾晒棚1座，建设规模及内容:按2020年海林市污水处理量设计，建设污泥处理处置系统，日处理含水率80%污泥32吨，设备安装2套。项目总投资1635万元。符合城市总体规划，同意项目建议。
    二、项目在建设与运行中按照环境影响评价文件落实各项环保措施，重点做好以下几点工作:
    1.施工期间应采取有效措施防止二次扬尘污染、施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声冉放标准)(GB12523-2011)规定的限值。
    2.采暖由污水处理厂现有锅炉供给，不新建采暖锅炉。

3.按环评要求采取封闭、除臭设备等多种措施处置项目运行过程中产生的恶臭气体，使其满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界废气排放浓度二级标准。

4.运营过程中产生的废水排入污水处理厂现有管网，进污水处理厂统一处理达标后排放。
    5.项目生产过程中有噪声排放，厂界噪声应低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准值(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))。
    6.项目建设所产生的固体废弃物应全部集中处置或综合利用。
    三、项目建设严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。
四、工程竣工后，建设单位应向我局书面提交试生产申请，经检查同意后方可进行试生产。试生产期间应按照规定程序向我局申请环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。
批复落实情况

本项目环评报告表的批复意见及落实情况详见表4-1。

表4-1  本项目环评报告表的批复意见及落实情况表

序号

环评批复要求

批复执行情况

1
施工期间应采取有效措施防止二次扬尘污染、施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准)(GB12523-2011)规定的限值。

本项目施工现场周围设置围挡，施工道路利用厂区内现有道路，施工场地洒水降尘，施工过程产生的扬尘对环境空气影响较小。

2

采暖由污水处理厂现有锅炉供给，不新建采暖锅炉。

未新建采暖锅炉。
3

按环评要求采取封闭、除臭设备等多种措施处置项目运行过程中产生的恶臭气体，使其满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界废气排放浓度二级标准。

产生的恶臭气体经集中收集后由离子除臭系统净化后通过15m高排气筒排放，有组织恶臭污染物排放量满足《恶臭污染物排放标准》( GB14554-93)中表2标准，厂界处NH3、H2S浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度二级标准。
4
运营过程中产生的废水排入污水处理厂现有管网，进污水处理厂统一处理达标后排放。

运营期污水处理后污染物浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入斗银河
5
项目建设所产生的固体废弃物应全部集中处置或综合利用。
本项目生活垃圾由市政部门统一处理，剩余土方用于污水处理厂场地平整，不外排。泥饼统一清运至海林市垃圾填埋场填埋。



表五

	验收监测质量保证及质量控制：

5.1监测分析方法

表5-1  验收监测分析方法及监测仪器情况一览表

检测项目

方法名称

方法标准号

硫化氢
空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法、

亚甲基蓝分光光度法

GB/T 14678-1993、

《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003）
氨

环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 533-2009

臭气浓度

空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法

GB/T 14675-1993

工业企业厂界环境噪声

工业企业厂界环境噪声排放标准

 GB 12348-2008

pH值

便携式pH计法 

《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）

BOD5

水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 

HJ 505-2009

COD

水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

 HJ 828-2017

粪大肠菌群

水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 

HJ 347.2-2018

总氮

水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度计法 

HJ 636-2012

总磷

水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 

GB/T 11893-89

悬浮物

水质 悬浮物的测定 重量法 

GB/T 11901-1989

氨氮

水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 

HJ 535-2009
动植物油类
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 

HJ 637-2018

石油类
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 

HJ 637-2018

色度
水质 色度的测定 

GB/T 11903-1989

阴离子表面活性剂
水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 

GB/T 7494-1987

污泥

城市污水处理厂污泥检验方法(2)

CJ/T221-2005

5.2验收监测质量保证

5.2.1人员资质

1、检测人员经过专业技术培训，并按照《环境监测人员持证上岗考核制度》要求持证上岗。

2、检测人员能正确熟练地掌握环境监测中操作技术和质量控制程序，熟知有关环境监测的法规、标准和规定。

3、检测人员对所承担的分析测试项目熟悉方法原理、严守操作规程，能保证操作的准确无误。

5.2.2水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

1、水样采集、运输、保存

①采样时，首先用样品荡洗采样器，再用采集的样品反复荡洗样品容器3〜5次。

②水样采集不应少于100mL，应保存在洁净的容器中。采集好的水样应在24h内测定，否则应加入硫酸调节水样pH值≤2。在0〜4℃保存，一般可保存7d。

③填好标签贴在容器壁上，做好水样记录。

④采样后应将容器盖拧紧，保证样品不外溢。

⑤样品运输过程中应有押运人员，防止样品损坏或受玷污。

⑥按照实验室常规质控要求，采集10%的平行双样，用作现场质控样。

2、实验室分析和数据计算

①进行空白实验。

②按同批测试的样品数10%的样品进行平行双样测定。

③在测定样品的同时，于同一样品的子样中加入一定量的标准物质进行测定，将其测定的结果扣除样品的测定值，以计算回收率。

5.2.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

①声级计在测试前后用声校准器进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差小于0.5dB。

②项目边界噪声监测结果按《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ 706-2014 )的要求进行评价，对于只需判断噪声源排放是否达标的情况，若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值，可以不进行背景噪声的测量及修正。

本项目监测数据和报告严格执行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定，所有监测数据准确无误。

5.2.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）分析方法和仪器的选用原则

①尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；

②被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。

（2）恶臭气体采样部位的选择应符合《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157）。




表六

	验收监测内容：

6.1污染物排放监测及环境保护设施调试效果

海林市污水处理厂于2021年6月通过验收，通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

（1）废水监测

表6-1  废水监测情况表

序号

监测点位

监测因子

监测频次

1

污水处理厂总进水口

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN 、TP、、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群数
4次/天，连续监测2天

2

污水处理厂总出水口

（2）厂界噪声监测

本项目噪声监测情况详见表6-2。

表6-2  噪声监测情况

序号

监测点位

监测因子

监测频次

1

东侧厂界外1m

Leq

连续监测2天，昼间、夜间各1次

2

南侧厂界外1m

3

西侧厂界外1m

4

北侧厂界外1m

（3）废气监测

本项目废气监测情况详见表6-3，监测位置详见图6-1。

表6-3  废气监测情况
序号

监测点位

监测因子

监测频次

1

有组织排放废气

污泥浓缩调理间排气筒

氨、硫化氢排放浓度和排放速率、臭气浓度、排气参数（排气温度、平均流速、标干风量）

3次/天，连续监测2天

2
高压压缩脱水间排气筒
3
无组织排放废气

厂界上风向布设1个参照点，下风向布设3个监控点

氨、硫化氢排放浓度、臭气浓度

4次/天，连续监测2天

（4）固体废物监测 

表6-4  固体废物监测情况
序号

监测点位

监测因子

监测频次

1

高压压榨脱水间污泥排放口
污泥含水率
1次/天，连续监测2天

6.2监测点位示意图

[image: image4.png]



图6-1  本项目监测布点示意图




表七

	验收监测期间生产工况记录：

本项目验收监测期间，项目运行工况约为设计的84.4%，项目环保措施运行良好。

表7-1 采样期间生产工况一览表

采样日期

工程设计处理能力

实际处理能力

生产负荷

2021年11月19日

32t/d

27t/d

84.4%



	验收监测结果：

1、废水

表7-2  废水处理前排放口监测结果统计表 

采样

日期
采样

点位

检测项目

检测结果

单位

第一次

第二次

第三次

第四次
2021.11.19
★1#

污水处理厂总进水口

pH

7.24

7.51

7.32

7.55

无量纲

化学需氧量
120

93

96

90

mg/L
生化需氧量
35.4
28.0
28.4
26.8
mg/L
悬浮物
70

68

60

81

mg/L

氨氮
17.6

16.2

16.7

18.5

mg/L

总氮
24.3

22.7

23.8

25.2

mg/L

总磷
2.45

2.24

2.19

2.21

mg/L

动植物油
2.72

2.76

2.89

2.92

mg/L

石油类
2.83

2.94

3.10

3.10

mg/L
阴离子表面活性剂
0.650

0.711

0.736

0.763

mg/L

色度
32

64

32

32

倍

粪大肠菌群
1.3×106

9.4×105

1.4×106

2.2×106

MPN/L

★2#

污水处理厂总出水口
pH
6.75

6.82

6.73

6.87

无量纲

化学需氧量

25

19

28

22

mg/L
生化需氧量

7.2

6.1

8.2

6.7

mg/L
悬浮物

7

5

5

8

mg/L
氨氮

0.731

0.610

0.614

0.718

mg/L
总氮

6.73

7.16

6.91

7.44

mg/L
总磷

0.20

0.18

0.16

0.19

mg/L
动植物油

0.59

0.63

0.64

0.65

mg/L
石油类

0.64

0.62

0.62

0.62

mg/L

阴离子表面活性剂

0.150

0.117

0.108

0.137

mg/L
色度

8

4

8

8

倍
粪大肠菌群

<20

<20

<20

<20

MPN/L
2021.11.20
★1#

污水处理厂总进水口
pH
7.24

7.47

7.52

7.47

无量纲

化学需氧量

141

103

120

96

mg/L
生化需氧量

40.2

30.0

34.8

26.4

mg/L
悬浮物

90

88

91

81

mg/L
氨氮

17.6

15.7

19.4

17.0

mg/L
总氮

24.6

22.2

25.7

22.7

mg/L
总磷

2.54

2.59

2.51

2.70

mg/L

动植物油

2.75

2.80

2.91

2.93

mg/L

石油类

2.88

3.17

3.10

3.13

mg/L

阴离子表面活性剂

0.618

0.656

0.731

0.702

mg/L

色度

32

32

16

64

倍
粪大肠菌群

1.7×106

1.2×106

7.0×105

7.9×105

MPN/L

★2#

污水处理厂总出水口
pH
6.70

6.97

6.780

6.83

无量纲

化学需氧量

22

24

20

20

mg/L

生化需氧量

6.2

7.6

5.8

5.6

mg/L

悬浮物

6

5

8

8

mg/L

氨氮

0.553

0.779

0.674

0.699

mg/L

总氮

7.24

8.32

7.98

7.90

mg/L

总磷

0.16

0.20

0.19

0.22

mg/L

动植物油

0.63

0.65

0.66

0.62

mg/L

石油类

0.61

0.52

0.63

0.64

mg/L

阴离子表面活性剂

0.134

0.153

0.141

0.145

mg/L

色度

4

8

4

4

倍
粪大肠菌群

<20

<20

<20

<20

MPN/L

验收监测期间企业废水总排口pH为6.70~6.97，SS排放浓度日均值为6.25~6.75mg/L，COD排放浓度日均值为21.5~23.5mg/L，BOD5排放浓度日均值为6.3~7.1mg/L，总磷排放浓度日均值为0.18~0.19mg/L，总氮排放浓度日均值为7.06~7.86mg/L，氨氮排放浓度日均值为0.533~0.676mg/L；氨氮去除效率为96.1%，总磷去除率92%，总氮去除率70.6%，COD去除效率为76.3%，SS去除率为91.1%，BOD5去除率为76%，各项污染物均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求。

2、厂界噪声

表7-3  厂界噪声监测结果表             单位：dB(A)

采样点位

检测结果dB（A）

2021.11.19

2021.11.20

昼间

夜间

昼间

夜间

▲1#东侧厂界外1m

51

40

50

40

▲2#南侧厂界外1m

52

41

53

43

▲3#西侧厂界外1m

54

44

55

45

▲4#北侧厂界外1m

52

43

51

42

由上表可知，验收监测期间厂界噪声昼间监测最大值为55dB(A)、夜间监测最大值为45dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

3、废气

表7-4 恶臭废气有组织监测结果统计表 

采样点位

采样日期

检测项目

检测结果

第一次

第二次

第三次

◎1#污泥浓缩调理间排气筒

2021.11.19
氨

标杆风量（Nm3/h）
7367

7344

7072

实测排放浓度（mg/m3）
1.97

1.84

2.08

排放速率（kg/h）
1.45×10-2
1.35×10-2
1.47×10-2
硫化氢

标杆风量（Nm3/h）
7367
7344

7072

实测排放浓度（mg/m3）
1.1

1.0

1.3

排放速率（kg/h）
8.10×10-3
7.34×10-3
9.19×10-3
臭气浓度
无量纲

229

417

229

2021.11.20

氨
标杆风量（Nm3/h）
7439

7408

7153

实测排放浓度（mg/m3）
1.88

1.62

2.16

排放速率（kg/h）
1.40×10-2
1.20×10-2
1.55×10-2
硫化氢
标杆风量（Nm3/h）
7439

7408

7153

实测排放浓度（mg/m3）
1.2

1.1

1.3

排放速率（kg/h）
8.93×10-3
8.15×10-3
930×10-3
臭气浓度
无量纲
309

132

174

◎2#高压压榨脱水间排气筒
2021.11.19

氨
标杆风量（Nm3/h）
7271

7319

7438

实测排放浓度（mg/m3）
2.46

2.12

2.04

排放速率（kg/h）
1.79×10-2
1.55×10-2
1.52×10-2
硫化氢
标杆风量（Nm3/h）
7271

7319

7438

实测排放浓度（mg/m3）
1.5

1.4

1.3

排放速率（kg/h）
1.09×10-2
1.02×10-2
9.67×10-3
臭气浓度
无量纲
417

229

229

2021.11.20

氨
标杆风量（Nm3/h）
7187

7050

7384

实测排放浓度（mg/m3）
2.43

2.68

1.96

排放速率（kg/h）
1.75×10-2
1.89×10-2
1.45×10-2
硫化氢
标杆风量（Nm3/h）
7187

7050

7384

实测排放浓度（mg/m3）
1.3

1.4

1.0

排放速率（kg/h）
9.34×10-3
9.87×10-3
7.38×10-3
臭气浓度
无量纲
174

309

174

表7-5恶臭废气无组织监测结果统计表       单位：mg/m3
采样

点位

采样

频次

检测结果

2021.11.19
2021.11.20
氨
硫化氢
臭气浓度
氨
硫化氢
臭气浓度
○1#厂界上风向

第一次

0.08 

ND

＜10

0.07 

ND

＜10

第二次

0.06 

ND

＜10

0.05 

ND

＜10

第三次

0.05 

ND

＜10

0.07 

ND

＜10

○2#厂界下风向1
第一次
0.06 

ND

＜10

0.06 

ND

＜10

第二次
0.11 

ND

＜10

0.14 

ND

＜10

第三次
0.13 

ND

＜10

0.16 

ND

＜10

○3#厂界下风向2
第一次
0.15 

ND

＜10

0.15 

ND

＜10

第二次
0.15 

ND

＜10

0.16 

ND

＜10

第三次
0.13 

ND

＜10

0.15 

ND

＜10

○4#厂界下风向3
第一次
0.14 

ND

＜10

0.12 

ND

＜10

第二次
0.13 

ND

＜10

0.11 

ND

＜10

第三次
0.13 

ND

＜10

0.11 

ND

＜10

单位
mg/m3
mg/m3

无量纲
mg/m3

mg/m3

无量纲
由上表可知，验收监测期间有组织废气氨排放浓度为1.62-2.68mg/m3、硫化氢排放浓度为1.0-1.5mg/m3、排放臭气浓度为132-417；厂界无组织氨排放浓度为0.05~0.16mg/m3、硫化氢未检出、臭气浓度未检出。有组织废气排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值，厂界无组织废气满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4废气排放标准中2级标准限值。

4、固体废物

表7-6固体废物监测结果统计表    单位：%
监测时间
监测项目及点位

监测结果
2021.11.19
污泥含水率
51.8
2021.11.20
污泥含水率
52.4
由上表可知，验收监测期间污泥含水率在51.8%~52.4%之间，可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中污泥控制标准限值。

5污染物排放总量核算 
项目环评审批文件未对总量进行核定。



表八

	一、验收监测结论：

1、海林市污水处理厂升级工程按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的要求进行了项目前期的环境影响评价，审批手续齐全、完整。项目竣工后，按照要求和规定提出了竣工验收申请。

2、验收监测期间，各项污染物排放情况如下：

（1）废水

验收监测期间企业废水总排口pH为6.70~6.97，SS排放浓度日均值为6.25~6.75mg/L，COD排放浓度日均值为21.5~23.5mg/L，BOD5排放浓度日均值为6.3~7.1mg/L，总磷排放浓度日均值为0.18~0.19mg/L，总氮排放浓度日均值为7.06~7.86mg/L，氨氮排放浓度日均值为0.533~0.676mg/L；氨氮去除效率为96.1%，总磷去除率92%，总氮去除率70.6%，COD去除效率为76.3%，SS去除率为91.1%，BOD5去除率为76%，各项污染物均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求。

（2）噪声

验收监测期间厂界噪声昼间监测最大值为55dB(A)、夜间监测最大值为45dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

（3）废气

验收监测期间有组织废气氨排放浓度为1.62-2.68mg/m3、硫化氢排放浓度为1.0-1.5mg/m3、排放臭气浓度为132-417；厂界无组织氨排放浓度为0.05~0.16mg/m3、硫化氢未检出、臭气浓度未检出。有组织废气排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值，厂界无组织废气满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4废气排放标准中2级标准限值。
（4）固体废物

验收监测期间污泥含水率在51.8%~52.4%之间，可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中污泥控制标准限值。
二、总量控制结论

项目环评审批文件未对总量进行核定。
三、环境管理检查结论

建议：

（1）加强污染治理设施的管理与维护，保证处理效率；

（2）加强环保宣传教育工作，提高全体员工的环保意识；

（3）加强生产管理，切实落实清洁生产措施，防止跑、冒、滴、漏现象的发生。




[image: image31.png]RS RAEFRK

— TEEM




[image: image5.png]o
AR

e e At
azn





附图1  本项目地理位置图

[image: image6.jpg]B 18150 B 187.50

A000

/- B-0.00

A 1:500
AR(H) K-
¥ 'y e M|
O | sourntns A'B=180m*11.76mH=75m | & | 1 |ew
@ | weun A*B=16.0m*10.0m E |1 |
Q@ | wiwsn A*B=10.0m*8.0m 3.65m | & | 2 |ea
® | BiSxan A'B=330m*330mH=60m | & | 2 | memw
® | taanen A*B=16.0m*8.0m 1 |m
® |t AB=120m*9.0mH=40m | & | 1 | e
Q@ | woansons A*B=34.0m*12.0m ERE
® | vesan A*B=12.0m*9.0m R
@ | #irn A*B=12.0m*8.0m E | 1 | ssnsmie
e A*B=34.0m*12.6m E | 1 | eennene
O | wExamin A*B=24.0m*12.0m B | 1| eensen
Q| e A*B=360mx150m=8 | & | 1 |ea
HELLD A*B=12.0x36.0m k|1 |
Q| A*B=10.0x9.0m B 1 |m
TR (i) b4
e 'y E 'Y M| 4
[ | sknanen AB=A20m*240mH=75m | & | 1 | ®
71 | nasan AB=9.0mM120mH=55m | & | 1 |am
L
U777 s
[ smwom
T wmome
o A
)
i

1 SREARET AR 070 ANEBISTE RENA0433. 5304 0
2XIRNRSANRANN, WAEBIS ISR LI KR RN IR,

ENKARMIC CRURARA SR> >(CB18918-2002)-#ARKS.

JAMRERRARRAEARLN, N SEIRRT SRR IR ERRRNAS,

RN RN, SRk KA,





附图2  厂区平面布置图
[image: image32.png]


[image: image33.png]


[image: image34.jpg]


[image: image7.png]



附图3  厂区周边环境示意图
	[image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]




	排气筒
	高压压榨脱水间离子除臭装置

	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]




	排气筒
	污泥浓缩调理间离子除臭装置


附图4  车间环保设施照片


附图5  高压压榨脱水间施工图

附件1 海林市污泥处理处置工程环评批复

[image: image12.png]B O B R XA

AW [2015]2 F

AT RATTRAZEAE IR E
RERMIE

AR TR ARRARKEA

RERAT CERTTRABAE TRTAA AL &
) &, EVERE, A#AWT:

= REEBRTEARE BN RRITRAEAE N |
B, TR AR S SR T TR | B, AR
B 2020 FERTHARERRN, RRFRLBAE 7
% HRBEAR BNFH 2, RELK2E. TELR
#1635 7 7o & RTEAAR, FRTERWL.

= mE&!&Stﬁ*&l#*lﬂﬂfﬂx*i;&lﬁ
M, KR




[image: image13.png]2. RBETARE AARP RS, THCRRANS .
3. BRFERRRHM. hARASSRIRANTE
ETARE AN ERAHK, RHR RITTARE SR
A D (GB18918-2002 ) o - i S AHORIE = BT
4 ERREE SRR A AR AR, &
KA G — AN
LS. RBAFRRPARPHM, IRRAEAET (T
)RS 3 B (GB12348-2008) 2 FA (B
1 60dB (A). 77 50B (A)).
G.Uiﬂ!iiﬁﬁ?‘&ﬁWl#&&el%*ﬁ:lﬁﬂé*l

E AR T RA AR S SR TR
Rt BB T MR TR <= FIB” L.
TR AR B ERR KA,
o AT SRR LA
AR R B, BT ER BN





附件2 说明
附件3 检测报告

[image: image14.png]A AT AR HERI N TRMGV2IIT701

W R E

WEMT, HPICTRWGY-21I11701

WE AR WA E TRNE (AR

EEAETE
FHMAL MR RRABAT
BT RUAW

LEESTY 6 o S )

TR




[image: image15.png]R AR WA AR MpCTRVGV2111701
# oW

1o At S TR E AT

2. A DU R SR S BT 4 R AT

3. AMERECER, REEATRIMEHE, WEELK.

4, RGATBEAE, ARG EHARE .

5 AT R LR 2RI T AT 7 BN TR A R R0 E L

6 AR A L, RN )R T P R L RLRR

MR

b MR B AT 45-5 5 3 12 R
BAEA: EEEH ML 18246120407
E-mailhlshpic@126.com



[image: image16.png]FE AT (LR M SR HPIC-TRWGV-211117-01

. RBEAS
I R AR R T
R W KA

A e wRk vt
T N e E ) B e
[ Wit B it | w0 An A0
RS |y, Bl e k0 e %2
= RaRR .
() HmBETN
1L R AL

KA 2 MRS ORI L, AR 1 R

| HESRRR AR
[Cws R I

o TR
o WEENRARN R
T RARE R

ATH AASRBEURI2R, BRIK.

AR

[NE LR

ARE AR 4 A EMSBE RN AL, S R 2 R 2

ET) b
w5 R A

o TRERR
o [
o TRFRA2

ow [EALCH
7. AR

AR A GER IR, BRAK.
=) pokk
[N T
AR AR 2 MR, SUBTHNILE 3 B 3.

B R, LR

B R, ROk

, mimgs




[image: image17.png]P AR R MR HPICTRWGV2111701

B3 BARRAE

we RHEAG hwEa

w1 | AR SRR [ (. AR ST R
o ok Bk |, S R FRTREEE, G

o, o,
RN

2. RIB
KPR 2 K. BR 4K,
) wk
© RS
A AE 8 MRS, G GRILE 4 2 2.
B4 IRREE

w5 RAAR awn
ar A
ey A
o A o
e I
7 RARE

BERR 2K, RE. UH 1K,

~ REESERRE

1 SRR SR R

mau KoK




[image: image18.png]i AR RS MR _ HmcTRWGV21111701

T

=N

B 1 REERRARA SRR AR

T

W2 EEARN. WARR AR

w2

[ ]

B3 BRRR AR

mamxon



[image: image19.png]P, S E AR

25 BUTHBHNES

M| tmmn % [
® SRR A AR 1553200
% [ R R . TRER= RAWE HER
e ot e
AR | R BRI AR AARIEGOT s 1993
% AR A WARAIE 155300
MR [ m [ EREREART (RN ORI
(o Rt yed
WORE | AR BAMNE —AKMAAREGOT 675193
o [ERRE CRRRRRNRE R BT
s RPSR (2002%)
wrRRE O R R 201
AR TR IR BO0DS BN SR 15052000
wn O A R G 119
T R R PRI A ) 55200
o BRFNE RETREANEIERE R
Lt ax 6362012
an O SR A AT GBT 11971989
TR I | A A RAR R AN A 1 630
S ARRRRTE TARE Gt
T e
[ K SR T
[ B AR RERIE W347220
L T A IR GO0
. RS
2oungn
| pwan wnt (K] w9
< wemErS G [ncEames
et | s | wncienan
e | RERTRENE KB-6D
L2 e
e Gcamic
WkE_ | Renewans | ke
TFCTE STw05T
R RN S e E-2018.052
e

manRo R




[image: image20.png]S AT R MR HPICTRWGV211174

| e T Wy
Baxns | xremn
T Tl
e =
wonn
wrranen | wwow [
i Saay | i | womwnm
W et | | wommm
rmnE | wawaw =
i o W [T
. mawn | mnawe | nwormy | wcwmes
SRmEARE | s | oz
o on
x T T T L
o e = =
T T
wmannn_| e
[
TR ar| oo | e
L e T
.
swann || wowmnon
o] o | e | wEwRs
K MRERE
7 MRS
s SRR
S T ot o AR o
ST [t o i [t [l
T g e o R R O
. WA
) AT R
P
[y
wta [ gwm wwan
o [ s | wen
o N R )
| oy ,,
] PN P e T I
i T R I

msu ko H



[image: image21.png]A AT (R R

HPIC-TRVGV-21111700

[T ) e =i
o v [

B e b o

v [ [

ot 565 s

pr e I

o = i

2 o in s i o

o i 73wt e

| el [ [ wolw
el I Nt a7 050 E
o s [ [ s

4 AR AR 174 309 [

) RABERMER

Bemnon




[image: image22.png]P TR RIS WERI HPICTRWGN-211117:01

o BTG

[
mr | oan
el i EENE
W [ wem [meoem| = | Gem | weo
o [ B [ [ @ [ < [ow [ | <o
Wim [#on [ oo | W | <0 | o | w | <w
L= T O T T o )
o % [ow | w [ <o [ow [ w [ <o
Fra [mox [on [ w [ <0 [ ow | w | <0
Bl e [ o | W | <0 | o6 | w | <w0
o o [ w [ <o [os [ w | <w
arm [®x | os | W | <0 | ws | w | <w0
M2 ey [an | w | < [os | w | <w
o [P [on [ w [0 [om [ w | <u
wrn [mox [ on | w [ <0 [ on | w | <w
"3 ey [ o | W [ <0 [ | w | <w
[ o | _wow | | mew | mew |
T R, AR D0
() RARMET
210 mKt
| RN RELR
wavn iz
| W | mex o
o | s R
wrmnn | m | » | % | % | me
mk | w4 | mo | ma | ms | men
B o [ @ [ o [ @ |me
s w e | a2 | o7 | ms | men
2, | ki -
my | BRI W | 2 | ms | 32 | m
o o s | 2 | 2m | o |
e 6 | 2w | 2 | men
e o | a0 | m | men
TR | oss0 | o7t | ome | 0o | met
[ 0 e e e |

BIRRIW



[image: image23.png]P AT R R

HPICTRWGV 111701

] o [ -
0 [ i 8 B Bl
g [ e O [
S [ e [

B e [ion|5 ve|nos|smaline
"‘iu** B 020 018 016 019 | mgt
SR8 B3 W B
R [ [ v
T T
v | s s [
S S
i [ o B T
S B B
w0 [ e o et
""nﬁ* ol 254 259 251 270 | mel
o o 2 o | -

L x| am | w0 [ [en
T TR RGeS
S oo e ]

S eI
S s ) e o
s ERRLR 62 76 3 56 mglL.
i
O R v b [ [ e o
0 [ v [ awo [

maw ko n




[image: image24.png]Sl AR R MR HPICTRWGV2111701

o
BB | e T e | ™
ox T [ om | m [ m e
on e [ow [ o | om [me
awmn | oo | 0w | ow | ww |t
an [ oo | om [ o | ow [ e
i g | ot | om | ow | o | et
o TH i B e B
| @ | @ | @ | w0 [ww
TR
) SRR
Py
A
e ENED
" i o i
PR fl o 0 w
PR = [ 5 5
s W = w = -
A = o fl B

mosoR



[image: image25.png]>

BoW R &

R4S : BST2IHIIGF2SF

P
pr
[N [T
HEER

s




[image: image26.png]RS

v, wiann

— xsan

woon | wmeenniman | wens | wan

auna s wnon

s

aunn anan |

amnn | o won nan | o ann.

[[wans | xmen s .

ane zramenay

.

0

YT 7,
| Ery— %




[image: image27.png]#®ow m oW

AR, AT OS2 O R LA

S AR, VB, WOAZTER.

R ABRET O SIS, RRIONEANROTE, HNARAER.

B SRR R, AN, FAREREA
B R IRV, TARGRULONS, K2 AN ENR
.

o R A, R BT RNGSER. S SRR
. S AN A RATRR .

e AN IR R R I AR,

A W RO 5 ST SRR
pre—

s, e
e p——






附件4 污泥处置协议

[image: image28.jpg]KT BB AR B S BRY
ﬂﬁﬁmﬂwﬁﬁizwbﬁﬂ"%.uf$m/ﬂwwﬁf?ﬁﬁﬂi
PR B LA T s
wﬁy@wm@&ﬁ;

L7 RERRTT B S K A B
A\Zﬁﬁﬁm%ﬁféiiﬁ“wkﬁizﬁﬁéﬂ
i, N 3 b T b . |

JT SR FERLIRAL TR, m,aw ﬁﬂﬁim
Ve R R AL E Eﬁ“ ;
B :ﬁﬁﬁhwmwﬁumﬂﬂﬂﬂﬁwwaEﬁwmﬁﬁ
Nigmie, FHAOHRAIEEI Y %y, &2,
M L5 b TG BT 5 B SRRV U8, ANFEL 8 2 M
i\mﬁ%ﬁURMﬂﬁﬁWmﬂ,-ii%ﬂﬁﬁfﬁm
LRI T
N RPIGRAEE R AR5 (0%, BB Mz
1o

LB x-~“fﬁwmo

kktmw,;me, m (7).
Wﬁ:ﬁﬁmﬁuh zﬁ

2008 10 A 15 H





附件5 突发环境事件应急预案备案表
[image: image29.jpg]XA HR 0

K I QTR
R AT MRS TSR R A SCA) ¢

RIS ORI . T 0 AR . ESR A LB RS

Xk BT AT SRR D
3. FRRE AR A0 s |
A, FRH R BRI B ¢ |
| 5. 20400 e AV R L |
L R IR IEBL  FR  R A 2T o) /2 A B

Yiig, ke, FOMER. w

FEREL

GRHE 23/08y —121 - 911 - L

X AL SRR TRV K AR AT PR 2 )

ZALERI]

HIA

SN 2.
/ N






附件6 排污许可证
[image: image30.png]HE5 % AT E
EHHRS: 91231083672921347Q001V

B BRI SR LEFRAR

s duht: BT E AT BT HRE10E101
EERRANGEE

g BT EHE AT H iR IEEEET AR RN
T ER:FKLEREBERNR ;
H—it &5 AKE: 91231083672921347Q
HHMHMR: B2019407H02HF2022407H010 1

O
RIENE: (BE) HAITESTFER
ZIEAHI: 20194078028

LEINE =Ly ] AP AR D )




建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：海林市水务局             填表人（签字）：                         项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	海林市污泥处理处置工程
	项目代码
	
	建设地点
	海林市污水处理厂院内

	
	行业类别（分类管理名录）
	四十三、水的生产和供应
	建设性质
	(新建   (改扩建  (技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	经度129.40248820

纬度44.55969264

	
	设计生产能力
	日处理32t污泥
	实际生产能力
	日处理27t污泥
	环评单位
	牡丹江市环境科学研究所

	
	环评文件审批机关
	海林市环境保护局
	审批文号
	海环建审[2015]2号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	2019年8月
	竣工日期
	2016年1月
	排污许可证申领时间
	2019年7月2日

	
	环保设施设计单位
	-
	环保设施施工单位
	-
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	哈尔滨中泽环保科技有限公司
	环保设施监测单位
	黑龙江省华谱监测科技有限公司
	验收监测时工况
	设计的84.3%

	
	投资总概算（万元）
	1394.68
	环保投资总概算（万元）
	1394.68
	所占比例（%）
	100

	
	实际总投资
	1254.59
	实际环保投资（万元）
	1254.59
	所占比例（%）
	100

	
	废水治理（万元）
	1274.68
	废气治理（万元）
	60
	噪声治理（万元）
	5
	固体废物治理（万元）
	5
	绿化及生态（万元）
	0
	其他（万元）
	50

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	8760

	运营单位
	海林市隆诚污水处理有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91231083672921347Q
	验收时间
	2021年11月

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	/
	/
	/
	8760
	/
	8760
	/
	/
	8760
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；
污泥





叠螺式污泥浓缩机





超高压弹性压榨机





污泥破壁反应器





海林市垃圾填埋场





废水、噪声、废气





噪声、废气





办公





生活污水、生活垃圾





海浪河





海林市市区





新胜村





报恩寺





本项目








PAGE  

_1234567890.vsd
�

设备


噪声


厂房隔声、减振等


厂界达标排放



